## Récap
Récap FCI v6 — KHAZNA ORY01 — courants faibles base vie & chantier — 16/10/2026 (mise à jour GTB AETHERYS)
Lot | Désignation | Fournitures PR | MO PR | Total PR | Total PV HT | Marge brute | Taux / PV
4 | Informatique, audiovisuel, affichage
5 | Sécurité SSI
6 | Vidéosurveillance
7 | GTB / GTE (offre AETHERYS 16/10)
TOTAL
Hors FCI : études EXE.CFA (DPGF §2 « Architecture IT & audiovisuel »), part CFA de la maintenance 28 mois et permanence 24/7 (DPGF §8), encadrement, déplacements, nacelle.

## FCI
KHAZNA ORY01 — Lot courants faibles base vie & chantier — FCI PROSYB v6 (DPGF FR02201-ENG-ELEC-OTH-1029-01, lots 4 à 7)
Prix de vente HT. Lignes « Hors lot » / « LOT GC » non chiffrées. Cellules jaunes du détail = fournitures estimatives sans devis.
N°/Lot | DESIGNATION | U | Qt. | P.U. (€) | P.T. (€) | COMMENTAIRES / SOURCE
4 | INFORMATIQUE & AUDIOVISUEL & AFFICHAGES LED
4.1 | Phase 2 (2 mois)
Informatique cœur de réseau
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 1, incluant switch PoE | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 2, incluant switch PoE | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 1 incluant switch PoE | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 2 incluant switch PoE | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 3 incluant switch PoE | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 1 incluant switch PoE | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 2 incluant switch PoE | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement boucle fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteurs secondaires Est 1, Est 2, Ouest 1, Ouest 2 et Ouest 3 | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement liaison fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers le répartiteur princiapl Hub 2 | Ens | 1
| Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1
| Test de réfléctométrie | Ens | 1
Informatique îlots 1 et 2
| Fourniture, pose et raccordement liaison cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 24 prises RJ45 au total | Ens | 1
| Pose et raccordement borne WiFi | U | 4
| Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 3
| Recettage cuivre | Ens | 1
4.1 | Phase 3 (5 mois)
Informatique cœur de réseau
| Sans objet | Ens | 1
Informatique îlots 3 à 10
| Fourniture, pose et raccordement liaisons cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 96 prises RJ45 au total | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement borne WiFi | U | 20
| Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 7
| Recettage cuivre | Ens | 1
Informatique chantier
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur secondaire bâtiments annexes | U | 2
| Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP bâtiments techniques & extérieurs | U | 30
| Recettage cuivre | Ens | 1
Afficheurs chantier
| Fourniture, pose et raccordement afficheurs chantier extérieur + Support | U | 6
| Paramétrage | Ens | 1
4.1 | Phase 4 (17 mois)
Informatique cœur de réseau
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 3, incluant switch PoE | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteur principal poste énergie Hub 3 | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires A (Ilots 1 à 10) | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires B (Ilots 11 à 20) | Ens | 1
| Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1
| Test de réfléctométrie | Ens | 1
Informatique îlots 1 à 20
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaires base vie phase 4, incluant switch PoE | U | 2
| Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP répartiteur informatique secondaire vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 18 prises RJ45 par îlot, soit 360 prises RJ45 | Ens | 1
| Pose et raccordement borne WiFi | U | 60
| Recettage cuivre | Ens | 1
TOTAL 4 - INFORMATIQUE & AUDIOVISUEL & AFFICHAGES LED
5 | SECURITE SSI
5.1 | Phase 2 (2 mois)
| Fourniture, pose et raccordement coffret report de contact SSI poste de garde principal | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes BAAS SSI îlots 1 et 2, poste de garde, poste énergie Hub 1 | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI poste de garde, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 1, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 2, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1
Hors lot | Fourniture, pose et raccordement centrale type 4 SSI Ilots 1 et 2, y compris déclencheurs manuels et sirenes |  |  |  |  | Hors PROSYB
| Fourniture, pose et raccordement déclencheurs manuels chantier | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement diffuseurs sonores chantier | Ens | 1
| Paramétrage et mise en service | Ens | 1
5.2 | Phase 3 (5 mois)
| Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers centrales SSI îlots 3 à 10 | Ens | 1
Hors lot | Fourniture, pose et raccordement centrale type 4 SSI Ilots 3 à 10, y compris déclencheurs manuels et sirenes |  |  |  |  | Hors PROSYB
| Paramétrage et mise en service | Ens | 1
5.3 | Phase 4 (17 mois)
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 3, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes Type 3 SSI îlots 1 à 20, poste énergie Hub 3 | Ens | 1
Hors lot | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Ilots 1 à 20, y compris déclencheurs manuels et sirenes |  |  |  |  | Hors PROSYB
| Paramétrage et mise en service | Ens | 1
TOTAL 5 - SECURITE SSI
6 | VIDEOSURVEILLANCE
6.1 | Phase 3 (5 mois)
LOT GC | Réalisation massif support candélabres pour mât caméra | U | 28 |  |  | Hors PROSYB
| Fourniture, pose et raccordement caméra fixe + mât (28 Caméras), avec maillage zone chantier + périphérie y compris intrusion marque HIKVISION | U | 28
| Fourniture, pose et raccordement liaison RJ45 CAT6A F/STP POE pour alimentation caméras | Ens | 1
| Enregistreur NVR marque HIKVISION | Ens | 1
| Paramétrage / Logiciel (analyse comportementale et port des EPI, intrusion périphérique) | Ens | 1
| Recettage cuivre | Ens | 1
TOTAL 6 - VIDEOSURVEILLANCE
7 | GTB / GTE
| Fourniture, pose et raccordement automate WAGO avec interface Ethernet modbus TCP/IP TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement alimentation automate WAGO | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement liaison WAGO vers switch GTB | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement liaison interne contacts SD vers automate WAGO dans les TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement liaison interne compteur d'énergie TGBT Hub 1, 2 et 3 vers automate WAGO | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement ordinateur fixe avec 2 écrans au niveau du poste de garde | U | 1
| Paramétrage / Logiciel avec historisation (Licence, dashboards consos, alertes SMS/Mail) | Ens | 1
TOTAL 7 - GTB / GTE
TOTAL GÉNÉRAL LOTS 4 À 7 HT

## Paramètres
Paramètre | Valeur | Commentaire
Taux monteur €/h | 40
Taux technicien CFA €/h | 60
Taux technicien SSI €/h | 62
Taux BE €/h | 75
Coef k VDI/AV/vidéo/GTB | 1.4444 | PR × 1,04 / (1 − 20 % − 8 %)
Coef k SSI | 1.3506 | PR × 1,04 / (1 − 15 % − 8 %)

## Détail chiffrage
Ligne DPGF | Lot | Désignation | U | Qté | Fourn. devis PR/u | Fourn. ajoutée PR/u (estimatif) | h Monteur/u | h Tech CFA/u | h Tech SSI/u | h BE/u | MO PR/u | PR/u | k | PV/u | PV total | PR total | Source fournisseur | Hypothèses MO / fournitures ajoutées
4 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 1, incluant switch PoE | Ens | 1 | 1420.88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : baie 42U BAI4288CN 615,40 + bandeau 8PC 19,45 ; CCF/Sonepar 313371 du 12/10/2026 : switch L3 S57244-B0 786,03 | Pose baie + switch L3 (5 h tech)
5 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 2, incluant switch PoE | Ens | 1 | 634.85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : baie 42U + bandeau. Switch fourni par EXYTE | Pose baie + switch EXYTE (5 h)
6 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 1 incluant switch PoE | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | Coffret IP55 fourni/posé SPIE ; switch EXYTE ; tiroir et panneau comptés dans lignes fibre/cuivre | Intégration dans coffret SPIE 2 h
7 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 2 incluant switch PoE | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | Idem Est 1 | Idem
8 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 3 incluant switch PoE | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | Idem Est 1 | Idem
9 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 1 incluant switch PoE | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | Idem Est 1 | Idem
10 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 2 incluant switch PoE | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | Idem Est 1 | Idem
11 | 4 | Fourniture, pose et raccordement boucle fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteurs secondaires Est 1, Est 2, Ouest 1, Ouest 2 et Ouest 3 | Ens | 1 | 7094.92 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : OS2 12 brins ZVKLUZB12OS2 ≈2 900 ml (3 728,57) + 6 tronçons tiroirs/fusion/photométrie/jarretières (561,06 × 6) | Tirage 2,5 h/100 ml ; fusion et tests Octet Plus
12 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaison fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers le répartiteur princiapl Hub 2 | Ens | 1 | 1139.63 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : OS2 ≈450 ml 578,57 + tronçon 561,06 | Tirage 450 ml
13 | 4 | Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | [6 empty] | MO PROSYB | Paramétrage cœurs + 5 secondaires + ERPS/VLAN ; BE adressage, synoptiques, DOE
14 | 4 | Test de réfléctométrie | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Incluse lignes fibre (Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : test 1310/1550 nm 2 sens + photométrie Fluke) | Sans MO
16 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaison cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 24 prises RJ45 au total | Ens | 1 | 770.76 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : 24 liens Cat6A F/FTP ZVKCEFF1212K ≈35 m + noyaux fixLink + plastrons + cordons — POSE NON INCLUSE | 24 liens × 1,2 h
17 | 4 | Pose et raccordement borne WiFi | U | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | Bornes fournies par EXYTE (à confirmer) | 0,75 h + 0,25 h / borne
18 | 4 | Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 3 | 8102.65 | 756 | 3 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | Sonepar AV 0014640130 du 16/10/2026 : écran iiyama 86" 2 188,50 + chariot Chief 920 + étagère 216 + Rally Bar 3 400 + micro 252 + Navori StiX 450 + licence 450 + switch PoE 164,19 + HDMI 54,47 + D3E/port 7,49 | Ajout 3 Rally Mic Pod × 252 (estimatif, recotation Sonepar demandée) ; MO 3 h mont + 3 h tech
19 | 4 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | [6 empty] | Certification classe EA PROSYB (non chiffrée Octet Plus) | 24 liens × 0,1 h + rapport
22 | 4 | Sans objet | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Sans objet DPGF
24 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaisons cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 96 prises RJ45 au total | Ens | 1 | 3083.05 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : 96 liens Cat6A ≈35 m — pose non incluse | 96 × 1,2 h
25 | 4 | Fourniture, pose et raccordement borne WiFi | U | 20 | 0 | 160 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | Borne Wi-Fi 6 PoE type Ubiquiti U6 Pro 160 € (ESTIMATIF, pas de devis) | 0,75 h + 0,25 h
26 | 4 | Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 7 | 8102.65 | 756 | 3 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | Sonepar AV 0014640130 du 16/10/2026 : idem P2 | Idem P2
27 | 4 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | [6 empty] | Certification PROSYB | 96 × 0,1 h + rapport
29 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur secondaire bâtiments annexes | U | 2 | 753.92 | 0 | 3.75 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : OS2 ≈150 ml + tronçon ; coffret SPIE ; switch EXYTE | Tirage 150 ml + intégration 2 h
30 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP bâtiments techniques & extérieurs | U | 30 | 48.71 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : Cat6A ≈60 m + noyaux + plastron + cordons (câble intérieur LSFROH → fourreau obligatoire) | 2,5 h / liaison
31 | 4 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | [6 empty] | Certification PROSYB | 30 × 0,15 h
33 | 4 | Fourniture, pose et raccordement afficheurs chantier extérieur + Support | U | 6 | 4852.81 | 775 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | [6 empty] | Sonepar AV 0014640130 du 16/10/2026 : Samsung OHDX 55" 3 752 + StiX 450 + licence 450 + switch PoE 164,19 + HDMI 11,58 + D3E/port 25,04 — SUPPORTS NON CHIFFRÉS | Supports estimatifs : 3 bras antivol 250 € + 3 totems ERARD ≈1 300 € → moy. 775 €/u
34 | 4 | Paramétrage | Ens | 1 | 0 | 1100 | 0 | 16 | 0 | 12 | [6 empty] | Serveur Navori QL sur site 1 100 € (ESTIMATIF, non chiffré Sonepar) | Paramétrage 16 lecteurs, groupes, alerte ; BE charte + 10 modèles FR/EN, formation
37 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 3, incluant switch PoE | Ens | 1 | 634.85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : baie 42U + bandeau ; switch EXYTE | Pose baie + switch
38 | 4 | Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteur principal poste énergie Hub 3 | Ens | 1 | 753.92 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : OS2 ≈150 ml + tronçon | Tirage 150 ml
39 | 4 | Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires A (Ilots 1 à 10) | Ens | 1 | 818.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : OS2 ≈200 ml + tronçon | Tirage 200 ml
40 | 4 | Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires B (Ilots 11 à 20) | Ens | 1 | 818.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : OS2 ≈200 ml + tronçon | Tirage 200 ml
41 | 4 | Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | [6 empty] | MO PROSYB | Cœur Hub 3 + piles A/B + bascule
42 | 4 | Test de réfléctométrie | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Incluse lignes fibre (Octet Plus, 4 phases) | Sans MO
44 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaires base vie phase 4, incluant switch PoE | U | 2 | 634.85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : baie 42U + bandeau ; switchs EXYTE | Pose baie + switchs
45 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP répartiteur informatique secondaire vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 18 prises RJ45 par îlot, soit 360 prises RJ45 | Ens | 1 | 11561.43 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Octet Plus DE044128 du 15/10/2026 : 360 liens Cat6A ≈35 m — pose non incluse | 360 × 1,2 h
46 | 4 | Pose et raccordement borne WiFi | U | 60 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | [6 empty] | Bornes fournies par EXYTE (à confirmer) | 0,75 h + 0,25 h
47 | 4 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | [6 empty] | Certification PROSYB | 360 × 0,1 h + rapports
52 | 5 | Fourniture, pose et raccordement coffret report de contact SSI poste de garde principal | Ens | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | Coffret reports ≈30 contacts type SREI CA32 1 900 € (ESTIMATIF, acceptation report SSI à valider) | Pose + câblage interne 4 h
53 | 5 | Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes BAAS SSI îlots 1 et 2, poste de garde, poste énergie Hub 1 | Ens | 1 | 0 | 3948 | 32.4 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | CR1-C1 5G1,5 / 7G1,5 (ESTIMATIF, consultation câbles L19 en cours) | Tirage 1 080 m à 3 h/100 m + 5 raccordements
54 | 5 | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI poste de garde, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 327.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | AVISS AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 177 + DM 4710R1 23,40 + capot 4 + TMS-300 98 + port 25 | Pose + câblage 4 h
55 | 5 | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 1, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | AVISS AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 + DM + capot + TMS-300 | Idem
56 | 5 | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 2, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 357.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | AVISS AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 + 3 DM + 3 capots + TMS-300 | Idem + 2 DM
58 | 5 | Fourniture, pose et raccordement déclencheurs manuels chantier | Ens | 1 | 1376 | 1792 | 54.4 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | AVISS AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : 16 DM étanches IP65 4713R1C à 86 € ; câble CR1-C1 2×1,5 ESTIMATIF | Tirage 1 280 m + pose 1 h/DM + racc. 0,5 h
59 | 5 | Fourniture, pose et raccordement diffuseurs sonores chantier | Ens | 1 | 2124 | 1824 | 40.8 | 0 | 6 | 0 | [6 empty] | AVISS AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : 12 CONCEPT 3 (IP45, pose sous abri) à 177 € ; câble CR1-C1 3G1,5 ESTIMATIF | Tirage 960 m + pose + racc.
60 | 5 | Paramétrage et mise en service | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | [6 empty] | MO PROSYB | Programmation, essais, PV ; BE synoptique, DOE
62 | 5 | Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers centrales SSI îlots 3 à 10 | Ens | 1 | 0 | 5800 | 60 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | CR1-C1 5G1,5 ≈2 000 m (ESTIMATIF) | Tirage 3 h/100 m + 8 raccordements
64 | 5 | Paramétrage et mise en service | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | [6 empty] | MO PROSYB | Essais reports îlots 3-10
66 | 5 | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 3, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | AVISS AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 + DM + capot + TMS-300 | Pose Hub 3
67 | 5 | Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes Type 3 SSI îlots 1 à 20, poste énergie Hub 3 | Ens | 1 | 0 | 9050 | 75 | 0 | 20 | 0 | [6 empty] | CR1-C1 7G1,5 / 5G1,5 ≈2 500 m (ESTIMATIF) | Tirage + 20 raccordements
69 | 5 | Paramétrage et mise en service | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | [6 empty] | MO PROSYB | Programmation P4, essais, PV
75 | 6 | Fourniture, pose et raccordement caméra fixe + mât (28 Caméras), avec maillage zone chantier + périphérie y compris intrusion marque HIKVISION | U | 28 | 142.14 | 300 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | [6 empty] | CCF/Sonepar 313371 du 12/10/2026 : caméra Hikvision DS-2CD1643G2-LIZSU 142,14 ; mât galva 6 m 300 € ESTIMATIF (massif lot GC) | Pose mât 1,5 h + caméra 2,5 h + racc. 1 h ; nacelle EXYTE supposée
76 | 6 | Fourniture, pose et raccordement liaison RJ45 CAT6A F/STP POE pour alimentation caméras | Ens | 1 | 6697.6 | 2716 | 56 | 16 | 0 | 0 | [6 empty] | CCF/Sonepar 313371 du 12/10/2026 : 8 switchs RG-NIS3100 3 644,56 + alims 48 V 1 874,88 + boîtiers optiques 307,68 + SFP 870,48 ; câble Cat6A ext. ESTIMATIF | 28 liaisons × 2 h + 8 coffrets × 2 h
77 | 6 | Enregistreur NVR marque HIKVISION | Ens | 1 | 2252.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | CCF/Sonepar 313371 du 12/10/2026 : NVR DS-7732NXI-K4/16P 706,67 + HDD 20 To 1 545,45 | Pose en baie Hub 1
78 | 6 | Paramétrage / Logiciel (analyse comportementale et port des EPI, intrusion périphérique) | Ens | 1 | 933.77 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | [6 empty] | CCF/Sonepar 313371 du 12/10/2026 : poste supervision Inspiron 933,77 | Paramétrage NVR/iVMS + 28 cam × 1 h ; BE couverture, RGPD, DOE
79 | 6 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | MO PROSYB | Recette 28 liaisons + PV
83 | 7 | Fourniture, pose et raccordement automate WAGO avec interface Ethernet modbus TCP/IP TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3 | 1248 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | AETHERYS DPGF GTB du 16/10/2026 : contrôleur WAGO PFC100 750-8112 949 + 2 × DI16 750-1405 273 + borne finale 750-600 26 (par TGBT) | Pose/raccordement automate en TGBT par PROSYB 3 h ; configuration Aetherys
84 | 7 | Fourniture, pose et raccordement alimentation automate WAGO | U | 3 | 78 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | [6 empty] | AETHERYS DPGF GTB du 16/10/2026 : alimentation 787-1212 24 V 2,5 A | Pose 0,5 h
85 | 7 | Fourniture, pose et raccordement liaison WAGO vers switch GTB | U | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Cordon/liaison Cat6A vers switch terrain (PROSYB) | 1 h
86 | 7 | Fourniture, pose et raccordement liaison interne contacts SD vers automate WAGO dans les TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | Fils et borniers PROSYB ; ≈20 contacts SD/TOR par TGBT (liste de points Aetherys : 19-20 TOR Hub 1-2, 13 Hub 3) | 0,25 h/contact + contrôle
87 | 7 | Fourniture, pose et raccordement liaison interne compteur d'énergie TGBT Hub 1, 2 et 3 vers automate WAGO | U | 3 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | Bus RS485 PROSYB (connecteur 750-960 cité au mémoire Aetherys, non chiffré : à confirmer) | ≈30 m + raccordement
88 | 7 | Fourniture, pose et raccordement ordinateur fixe avec 2 écrans au niveau du poste de garde | U | 1 | 1664 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | [6 empty] | AETHERYS DPGF GTB du 16/10/2026 : HP ProDesk 4 SFF G1i 1 430 + 2 écrans iiyama 23,8" G2441HSU 234 (fourniture et installation Aetherys) | Assistance 0,5 h
89 | 7 | Paramétrage / Logiciel avec historisation (Licence, dashboards consos, alertes SMS/Mail) | Ens | 1 | 23072 | 870 | 0 | 8 | 0 | 4 | [6 empty] | AETHERYS DPGF GTB du 16/10/2026 : études/dossier exé 3 240 + paramétrage 810 + développement GTB 6 480 + MES/essais 4 j 3 240 + DOE 405 + formation 405 + licence Ignition Edge IGN-EDGE-PANEL-83 (CARE 24 mois) 3 413,80 + routeur IXON 5G + antenne 902,20 + abonnement 5G 24 mois 936 + TMA à distance 24 mois 3 240 | Provision ESTIMATIVE +5 mois (chantier 29 mois vs 24 mois Aetherys) : 5G 5 × 39 + TMA 5 × 135 = 870 € ; MO PROSYB coordination/essais 8 h tech + 4 h BE

## Points ouverts
# | Sujet | Action | Impact prix
1 | GTB | TMA, licence CARE et abonnement 5G AETHERYS sur 24 mois alors que chantier 29 mois (maintenance DPGF 28 mois) | Demander à AETHERYS +5 mois ; provision 870 € PR intégrée | +
2 | GTB | Connecteur RS485 750-960 cité dans le mémoire AETHERYS mais absent de son DPGF ; 3e bloc libellé « TGBT HUB 2 » au lieu de HUB 3 et « coupleur de bus » au lieu de PFC100 | Faire corriger l'offre AETHERYS | faible
3 | GTB | Alertes SMS : non décrites par AETHERYS (Ignition Edge = e-mail natif) alors que DPGF demande SMS/mail | Confirmer passerelle SMS (IXON ou module Ignition) ou retirer SMS | +250 € si passerelle
4 | GTB | Routeur IXON 5G = sortie internet du réseau terrain : contradiction avec « aucun accès internet direct » du mémoire | Placer en VLAN 910 VPN de maintenance, activation sur validation EXYTE | 0
5 | Vidéo | Caméras DS-2CD1643G2-LIZSU : fiche = détection de mouvement humain/véhicule seulement (pas de franchissement de ligne/intrusion de zone listés) ; NVR : protection périmétrique limitée à 2 voies 4 MP ; port des EPI non supporté | Demander à CCF variante AcuSense (ex. gamme 2xx6G2-I…SU/SL) ou reformuler l'offre | + à chiffrer
6 | Vidéo | NVR DS-7732NXI-K4 : 16 To max par disque selon fiche ; disque 20 To proposé + disque unique = point unique de panne | Remplacer par 2 × 10 To (ou 4 × 8 To) compatibles | ≈ neutre
7 | AV | Micro LOG025 MeetUp incompatible Rally Bar → 4 Rally Mic Pod 989-000430 ; chariot Chief 50-85" vs écran 86" ; totems ERARD prévus OH55F (portrait) vs OHDX | Recotation Sonepar attendue | ±
8 | AV | Serveur Navori QL et durée licence Navori non chiffrés | Prix Sonepar | 1 100 € estimatif
9 | VDI | Pose cuivre et certification classe EA non incluses Octet Plus ; coffrets IP55 retirés (SPIE) → devis révisé à demander | Devis révisé Octet Plus | 0
10 | SSI | Câbles CR1-C1, coffret de reports : prix de repli estimatifs | Consultation L19 Sonepar en cours | ±
11 | Validité | Devis fournisseurs valables 27-31/10/2026 alors que Haskoning exige ≥ 90 jours de validité | Demander prolongation ou clause de révision | risque