## FCI
N°/Lot | DESIGNATION | U | Qt. | P.U. (€) | COMMENTAIRES
4 | INFORMATIQUE & AUDIOVISUEL & AFFICHAGES LED
4.1 | Phase 2 (2 mois)
Informatique cœur de réseau
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 1, incluant switch PoE (switch d'agrégation vidéoprotection fourni par PROSYB) | Ens | 1 | 786.03 | Switch L3 S57244-B0 CCF devis 313371 (786,03 €) conservé : agrège l'anneau fibre des 8 switchs de vidéoprotection (seuls switchs fournis par PROSYB, cf. Ahmed SPIE 16/10/2026). Switchs bureautiques = fourniture EXYTE. Baie/pose/MO à ajouter.
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 2 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | Switch informatique (bureautique) FOURNI PAR EXYTE (confirmé par Ahmed SPIE le 16/10/2026) : fourniture retirée ; installation, raccordement et paramétrage restent à la charge PROSYB (MO à chiffrer). Baie/répartiteur restent PROSYB.
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 1 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | Switch informatique (bureautique) FOURNI PAR EXYTE (confirmé par Ahmed SPIE le 16/10/2026) : fourniture retirée ; installation, raccordement et paramétrage restent à la charge PROSYB (MO à chiffrer). Baie/répartiteur restent PROSYB.
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 2 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | Switch informatique (bureautique) FOURNI PAR EXYTE (confirmé par Ahmed SPIE le 16/10/2026) : fourniture retirée ; installation, raccordement et paramétrage restent à la charge PROSYB (MO à chiffrer). Baie/répartiteur restent PROSYB.
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 3 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | Switch informatique (bureautique) FOURNI PAR EXYTE (confirmé par Ahmed SPIE le 16/10/2026) : fourniture retirée ; installation, raccordement et paramétrage restent à la charge PROSYB (MO à chiffrer). Baie/répartiteur restent PROSYB.
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 1 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | Switch informatique (bureautique) FOURNI PAR EXYTE (confirmé par Ahmed SPIE le 16/10/2026) : fourniture retirée ; installation, raccordement et paramétrage restent à la charge PROSYB (MO à chiffrer). Baie/répartiteur restent PROSYB.
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 2 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | Switch informatique (bureautique) FOURNI PAR EXYTE (confirmé par Ahmed SPIE le 16/10/2026) : fourniture retirée ; installation, raccordement et paramétrage restent à la charge PROSYB (MO à chiffrer). Baie/répartiteur restent PROSYB.
| Fourniture, pose et raccordement boucle fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteurs secondaires Est 1, Est 2, Ouest 1, Ouest 2 et Ouest 3 | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement liaison fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers le répartiteur princiapl Hub 2 | Ens | 1
| Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1
| Test de réfléctométrie | Ens | 1
Informatique îlots 1 et 2
| Fourniture, pose et raccordement liaison cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 24 prises RJ45 au total | Ens | 1
| Pose et raccordement borne WiFi | U | 4
| Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 3 | 8102.65 | Fourniture seule SONEPAR offre 0014640130 du 16/10/2026 (valable 31/10/2026), prix par salle : écran 86" 4K iiyama LH8665UHSB-B1 (2 188,50 €) + chariot mobile Chief Voyager LSCUW (920,00 €) + étagère Chief SCSSW (216,00 €) + barre visio Logitech Rally Bar (3 400,00 €) + micro LOG025 (252,00 €) + lecteur Navori StiX 3800 (450,00 €) + licence Navori PRD-1011571 (450,00 €) + switch PoE 8 ports TP-Link SG2210MP (164,19 €) + cordons HDMI 10 m (42,89 €) et 2 m (11,58 €) + D3E (1,49 €) + quote-part port (6,00 €) = 8 102,65 €. À RECOTER : micro coté = micro d'extension MeetUp, NON compatible Rally Bar (doc. Logitech) ; le DCE demande 5 micros, mémoire = 4 Logitech Rally Mic Pod 989-000430 (maximum Rally Bar) → demander prix Sonepar. Chariot Chief annoncé 50-85", écran 86"/49 kg (charge 79 kg OK) : compatibilité à faire valider. Variante Rally Bar Huddle (1 850 €) non retenue. Pose/câblage/paramétrage/MO à ajouter.
| Recettage cuivre | Ens | 1
4.1 | Phase 3 (5 mois)
Informatique cœur de réseau
| Sans objet | Ens | 1
Informatique îlots 3 à 10
| Fourniture, pose et raccordement liaisons cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 96 prises RJ45 au total | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement borne WiFi | U | 20
| Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 7 | 8102.65 | Fourniture seule SONEPAR offre 0014640130 du 16/10/2026 (valable 31/10/2026), prix par salle : écran 86" 4K iiyama LH8665UHSB-B1 (2 188,50 €) + chariot mobile Chief Voyager LSCUW (920,00 €) + étagère Chief SCSSW (216,00 €) + barre visio Logitech Rally Bar (3 400,00 €) + micro LOG025 (252,00 €) + lecteur Navori StiX 3800 (450,00 €) + licence Navori PRD-1011571 (450,00 €) + switch PoE 8 ports TP-Link SG2210MP (164,19 €) + cordons HDMI 10 m (42,89 €) et 2 m (11,58 €) + D3E (1,49 €) + quote-part port (6,00 €) = 8 102,65 €. À RECOTER : micro coté = micro d'extension MeetUp, NON compatible Rally Bar (doc. Logitech) ; le DCE demande 5 micros, mémoire = 4 Logitech Rally Mic Pod 989-000430 (maximum Rally Bar) → demander prix Sonepar. Chariot Chief annoncé 50-85", écran 86"/49 kg (charge 79 kg OK) : compatibilité à faire valider. Variante Rally Bar Huddle (1 850 €) non retenue. Pose/câblage/paramétrage/MO à ajouter.
| Recettage cuivre | Ens | 1
Informatique chantier
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur secondaire bâtiments annexes | U | 2
| Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP bâtiments techniques & extérieurs | U | 30
| Recettage cuivre | Ens | 1
Afficheurs chantier
| Fourniture, pose et raccordement afficheurs chantier extérieur + Support | U | 6 | 4852.81 | Fourniture seule SONEPAR offre 0014640130 du 16/10/2026, prix par afficheur : écran extérieur Samsung OHDX 55" LH55OHDEBGBXEN (3 500 cd/m², IP56) (3 752,00 €) + lecteur Navori StiX 3800 (450,00 €) + licence Navori (450,00 €) + switch PoE TP-Link SG2210MP (164,19 €) + cordon HDMI 2 m (11,58 €) + D3E (0,04 €) + quote-part port (25,00 €) = 4 852,81 €. SUPPORTS NON CHIFFRÉS (prix attendu Sonepar début de semaine) : 3 totems ERARD PRO OUTDOOH réf. 665155 (prévu pour OH55F, écran en portrait — compatibilité OHDX à confirmer par ERARD) + 3 bras muraux orientables antivol. Pose/MO à ajouter.
| Paramétrage | Ens | 1 | 0 | Licences Navori incluses dans la ligne afficheurs (et salles). Serveur de diffusion Navori QL sur site (baie Hub 1) NON chiffré par Sonepar : PC serveur + éventuelle licence serveur à chiffrer ; durée licence PRD-1011571 (perpétuelle sur site ou abonnement) à confirmer. Paramétrage, charte et formation = MO PROSYB à ajouter.
4.1 | Phase 4 (17 mois)
Informatique cœur de réseau
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 3 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | Switch informatique (bureautique) FOURNI PAR EXYTE (confirmé par Ahmed SPIE le 16/10/2026) : fourniture retirée ; installation, raccordement et paramétrage restent à la charge PROSYB (MO à chiffrer). Baie/répartiteur restent PROSYB.
| Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteur principal poste énergie Hub 3 | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires A (Ilots 1 à 10) | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires B (Ilots 11 à 20) | Ens | 1
| Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1
| Test de réfléctométrie | Ens | 1
Informatique îlots 1 à 20
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaires base vie phase 4 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | U | 2 | 0 | Switch informatique (bureautique) FOURNI PAR EXYTE (confirmé par Ahmed SPIE le 16/10/2026) : fourniture retirée ; installation, raccordement et paramétrage restent à la charge PROSYB (MO à chiffrer). Baie/répartiteur restent PROSYB.
| Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP répartiteur informatique secondaire vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 18 prises RJ45 par îlot, soit 360 prises RJ45 | Ens | 1
| Pose et raccordement borne WiFi | U | 60
| Recettage cuivre | Ens | 1
5 | SECURITE SSI
5.1 | Phase 2 (2 mois)
| Fourniture, pose et raccordement coffret report de contact SSI poste de garde principal | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes BAAS SSI îlots 1 et 2, poste de garde, poste énergie Hub 1 | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI poste de garde, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 327.4 | Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 (177 €) + 1 DM 4710R1 (23,40 €) + capot CPDM (4 €) + télécommande TMS-300 (98 €) + frais de port (25 €) - pose/câblage/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 1, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 302.4 | Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 (177 €) + 1 DM 4710R1 (23,40 €) + capot CPDM (4 €) + télécommande TMS-300 (98 €) - pose/câblage/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 2, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 357.2 | Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 (177 €) + 3 DM 4710R1 (70,20 €) + 3 capots CPDM (12 €) + télécommande TMS-300 (98 €) - pose/câblage/MO à ajouter
Hors lot | Fourniture, pose et raccordement centrale type 4 SSI Ilots 1 et 2, y compris déclencheurs manuels et sirenes
| Fourniture, pose et raccordement déclencheurs manuels chantier | Ens | 1 | 1376 | Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : 16 DM étanches IP65 4713R1C avec capot à 86 € (implantation PROSYB : 4 accès, 4 zones, 8 en périphérie du bâtiment) - pose/câblage/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement diffuseurs sonores chantier | Ens | 1 | 2124 | Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : 12 équipements d'alarme sonores et lumineux CONCEPT 3 (BAAS Ma, IP45) à 177 € utilisés comme diffuseurs chantier - pose/câblage/MO à ajouter ; IP45 à protéger des intempéries (pose sous abri)
| Paramétrage et mise en service | Ens | 1
5.2 | Phase 3 (5 mois)
| Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers centrales SSI îlots 3 à 10 | Ens | 1
Hors lot | Fourniture, pose et raccordement centrale type 4 SSI Ilots 3 à 10, y compris déclencheurs manuels et sirenes
| Paramétrage et mise en service | Ens | 1
5.3 | Phase 4 (17 mois)
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 3, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 302.4 | Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 (177 €) + 1 DM 4710R1 (23,40 €) + capot CPDM (4 €) + télécommande TMS-300 (98 €) - pose/câblage/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes Type 3 SSI îlots 1 à 20, poste énergie Hub 3 | Ens | 1
Hors lot | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Ilots 1 à 20, y compris déclencheurs manuels et sirenes
| Paramétrage et mise en service | Ens | 1
6 | VIDEOSURVEILLANCE
6.1 | Phase 3 (5 mois)
LOT GC | Réalisation massif support candélabres pour mât caméra | U | 28
| Fourniture, pose et raccordement caméra fixe + mât (28 Caméras), avec maillage zone chantier + périphérie y compris intrusion marque HIKVISION | U | 28 | 142.14 | Fourniture seule CCF devis 313371 du 12/10/2026 (caméra IP Bullet 4MP HIKVISION, 142,14€/u) - pose/mât/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement liaison RJ45 CAT6A F/STP POE pour alimentation caméras + switchs industriels rail DIN de vidéoprotection dans coffrets de zone (coffrets fournis et posés par SPIE) | Ens | 1 | 6697.6 | Fourniture CCF devis 313371 du 12/10/2026 : 8 switchs industriels PoE rail DIN (3644,56€) + modules alim 48VDC (1874,88€) + boîtiers optiques rail DIN (307,68€) + modules SFP (870,48€). AUCUNE enveloppe/coffret extérieur à prévoir : coffret électrique fourni et posé par SPIE (lot élec, Ahmed 16/10/2026) ; PROSYB y amène fibre + liaisons caméras et installe le matériel. Pose/MO à ajouter.
| Enregistreur NVR marque HIKVISION | Ens | 1 | 2252.12 | Fourniture CCF devis 313371 du 12/10/2026 : NVR 32 canaux (706,67€) + HDD 20TB (1545,45€)
| Paramétrage / Logiciel (analyse comportementale et port des EPI, intrusion périphérique) | Ens | 1 | 933.77 | Fourniture CCF devis 313371 du 12/10/2026 : unité de supervision PCAM Inspiron 13 (933,77€)
| Recettage cuivre | Ens | 1
7 | GTB / GTE
| Fourniture, pose et raccordement automate WAGO avec interface Ethernet modbus TCP/IP TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement alimentation automate WAGO | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement liaison WAGO vers switch GTB | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement liaison interne contacts SD vers automate WAGO dans les TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement liaison interne compteur d'énergie TGBT Hub 1, 2 et 3 vers automate WAGO | U | 3
| Fourniture, pose et raccordement ordinateur fixe avec 2 écrans au niveau du poste de garde | U | 1
| Paramétrage / Logiciel avec historisation (Licence, dashboards consos, alertes SMS/Mail) | Ens | 1