## Récap estimation
KHAZNA ORY01 — Courants faibles base vie & chantier — Estimation PROSYB (hypothèse optimiste) du 16/10/2026
Taux : monteur 40 €/h, technicien CFA 60 €/h, technicien SSI 62 €/h, BE 75 €/h. PV = PR × 1,04 / (1 − marge − 8 %) : marge 20 % (VDI, AV, vidéo, GTB) → k 1,4444 ; marge 15 % (SSI) → k 1,3506. Modèle des FCI PROSYB (Vaires, ECLAIRION, SAFRAN).
Lot | Désignation | Fournitures PR | MO PR | Heures monteur | Heures tech CFA | Heures tech SSI | Heures BE | Total PR | Total PV HT | Marge + frais (12 %) | Taux / PV
4 | Informatique, audiovisuel, affichage | 159622.89 | 50550 | 885 | 207.5 | 0 | 36 | 210172.89 | 303582.95 | 93410.06 | 30.77%
5 | Sécurité SSI | 29103.4 | 17134 | 262.6 | 0 | 90 | 14 | 46237.4 | 62450.51 | 16213.11 | 25.96%
6 | Vidéosurveillance | 24979.41 | 13220 | 182 | 74 | 0 | 20 | 38199.41 | 55176.92 | 16977.51 | 30.77%
7 | GTB / GTE (provisoire, offre Aetherys attendue) | 4760 | 5730 | 24 | 59.5 | 0 | 16 | 10490 | 15152.2 | 4662.2 | 30.77%
| TOTAL | 218465.7 | 86634 | 1353.6 | 341 | 90 | 86 | 305099.7 | 436362.58 | 131262.88 | 30.08%
Hors estimation : études d'exécution EXE.CFA (DPGF §2), encadrement / chef de chantier, maintenance 29 mois (DPGF §8), déplacements, nacelle, certificateur cuivre en location, frais de sous-traitance. Lignes « estimatif » à remplacer par les devis (Aetherys GTB, Sonepar supports/totems/Mic Pod/serveur, câbles CR1).

## FCI
N°/Lot | DESIGNATION | U | Qt. | P.U. (€) | COMMENTAIRES
4 | INFORMATIQUE & AUDIOVISUEL & AFFICHAGES LED
4.1 | Phase 2 (2 mois)
Informatique cœur de réseau
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 1, incluant switch PoE (switch d'agrégation vidéoprotection fourni par PROSYB) | Ens | 1 | 2485.72 | PRIX DE VENTE = (fourniture 1420.88 € + MO 300.00 € [5 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), baie 42U 800×800 BAI4288CN (615,40 €) + bandeau 8 PC COF BAND8PC+VOY (19,45 €) = 634.85 €, ajoutés au switch L3 S57244-B0 CCF (786,03 €) → 1420.88 €. Tiroirs optiques comptés dans les lignes fibre. Pose/MO à ajouter.
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 2 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 1350.34 | PRIX DE VENTE = (fourniture 634.85 € + MO 300.00 € [5 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), baie 42U 800×800 BAI4288CN + bandeau 8 PC = 634.85 €. Switch informatique fourni par EXYTE (pose et paramétrage PROSYB, MO à chiffrer).
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 1 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 173.33 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 120.00 € [2 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Coffret IP55 FOURNI ET POSÉ PAR SPIE (Ahmed, lot électricité) : retiré de l'offre et du devis Octet Plus DE044128 (COF12645MIP55 + bandeau). PROSYB installe dans ce coffret le tiroir optique et le panneau Cat. 6A (compatibilité 19"/rail DIN à valider avec SPIE). Switch informatique fourni par EXYTE (pose et paramétrage PROSYB, MO à chiffrer).
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 2 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 173.33 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 120.00 € [2 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Coffret IP55 FOURNI ET POSÉ PAR SPIE (Ahmed, lot électricité) : retiré de l'offre et du devis Octet Plus DE044128 (COF12645MIP55 + bandeau). PROSYB installe dans ce coffret le tiroir optique et le panneau Cat. 6A (compatibilité 19"/rail DIN à valider avec SPIE). Switch informatique fourni par EXYTE (pose et paramétrage PROSYB, MO à chiffrer).
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 3 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 173.33 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 120.00 € [2 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Coffret IP55 FOURNI ET POSÉ PAR SPIE (Ahmed, lot électricité) : retiré de l'offre et du devis Octet Plus DE044128 (COF12645MIP55 + bandeau). PROSYB installe dans ce coffret le tiroir optique et le panneau Cat. 6A (compatibilité 19"/rail DIN à valider avec SPIE). Switch informatique fourni par EXYTE (pose et paramétrage PROSYB, MO à chiffrer).
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 1 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 173.33 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 120.00 € [2 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Coffret IP55 FOURNI ET POSÉ PAR SPIE (Ahmed, lot électricité) : retiré de l'offre et du devis Octet Plus DE044128 (COF12645MIP55 + bandeau). PROSYB installe dans ce coffret le tiroir optique et le panneau Cat. 6A (compatibilité 19"/rail DIN à valider avec SPIE). Switch informatique fourni par EXYTE (pose et paramétrage PROSYB, MO à chiffrer).
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 2 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 173.33 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 120.00 € [2 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Coffret IP55 FOURNI ET POSÉ PAR SPIE (Ahmed, lot électricité) : retiré de l'offre et du devis Octet Plus DE044128 (COF12645MIP55 + bandeau). PROSYB installe dans ce coffret le tiroir optique et le panneau Cat. 6A (compatibilité 19"/rail DIN à valider avec SPIE). Switch informatique fourni par EXYTE (pose et paramétrage PROSYB, MO à chiffrer).
| Fourniture, pose et raccordement boucle fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteurs secondaires Est 1, Est 2, Ouest 1, Ouest 2 et Ouest 3 | Ens | 1 | 14437.11 | PRIX DE VENTE = (fourniture 7094.92 € + MO 2900.00 € [72.5 h Mont]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), boucle OS2 12 brins anti-rongeurs ZVKLUZB12OS2, 6 tronçons ≈ 2 900 ml : câble (3728.57 €) + par tronçon tiroirs LC, fusion de 24 pigtails, test photométrie Fluke Versiv2 et jarretières (561.06 € × 6) = 7094.92 €. Fusion et tests fibre réalisés par Octet Plus.
| Fourniture, pose et raccordement liaison fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers le répartiteur princiapl Hub 2 | Ens | 1 | 2296.13 | PRIX DE VENTE = (fourniture 1139.63 € + MO 450.00 € [11.25 h Mont]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), liaison OS2 12 brins ≈ 450 ml : câble (578.57 €) + tiroirs, fusion, tests, jarretières (561.06 €) = 1139.63 €.
| Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1 | 3466.67 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 2400.00 € [20 h Tech, 16 h BE]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Test de réfléctométrie | Ens | 1 | 0 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 0.00 € [sans MO]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Réflectométrie/photométrie fibre incluse dans les lignes fibre (prestation Octet Plus : raccordement et test 1310/1550 nm dans les deux sens + photométrie ISO/IEC 14763-3, dossier de mesures).
Informatique îlots 1 et 2
| Fourniture, pose et raccordement liaison cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 24 prises RJ45 au total | Ens | 1 | 2777.32 | PRIX DE VENTE = (fourniture 770.76 € + MO 1152.00 € [28.8 h Mont]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), 24 liens Cat. 6A F/FTP 500 MHz LSFROH ZVKCEFF1212K ≈ 35 m : câble + 2 noyaux FixLink CKFAK001 + plastron 45×45 + 2 cordons Cat. 6A 1 m + quote-part platines 24 ports/passe-cordons = 770.76 €. POSE CUIVRE NON INCLUSE au devis Octet Plus (seule la fibre est raccordée) : MO PROSYB à ajouter.
| Pose et raccordement borne WiFi | U | 4 | 65 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 45.00 € [0.75 h Mont, 0.25 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 3 | 13229.16 | PRIX DE VENTE = (fourniture 8858.65 € + MO 300.00 € [3 h Mont, 3 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule SONEPAR offre 0014640130 du 16/10/2026 (valable 31/10/2026), prix par salle : écran 86" 4K iiyama LH8665UHSB-B1 (2 188,50 €) + chariot mobile Chief Voyager LSCUW (920,00 €) + étagère Chief SCSSW (216,00 €) + barre visio Logitech Rally Bar (3 400,00 €) + micro LOG025 (252,00 €) + lecteur Navori StiX 3800 (450,00 €) + licence Navori PRD-1011571 (450,00 €) + switch PoE 8 ports TP-Link SG2210MP (164,19 €) + cordons HDMI 10 m (42,89 €) et 2 m (11,58 €) + D3E (1,49 €) + quote-part port (6,00 €) = 8 102,65 €. À RECOTER : micro coté = micro d'extension MeetUp, NON compatible Rally Bar (doc. Logitech) ; le DCE demande 5 micros, mémoire = 4 Logitech Rally Mic Pod 989-000430 (maximum Rally Bar) → demander prix Sonepar. Chariot Chief annoncé 50-85", écran 86"/49 kg (charge 79 kg OK) : compatibilité à faire valider. Variante Rally Bar Huddle (1 850 €) non retenue. Pose/câblage/paramétrage/MO à ajouter.
| Recettage cuivre | Ens | 1 | 294.67 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 204.00 € [3.4 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Certification cuivre classe EA non chiffrée par Octet Plus : à réaliser par PROSYB (testeur de certification) ou à demander à Octet Plus.
4.1 | Phase 3 (5 mois)
Informatique cœur de réseau
| Sans objet | Ens | 1
Informatique îlots 3 à 10
| Fourniture, pose et raccordement liaisons cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 96 prises RJ45 au total | Ens | 1 | 11109.29 | PRIX DE VENTE = (fourniture 3083.05 € + MO 4608.00 € [115.2 h Mont]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), 96 liens Cat. 6A F/FTP ≈ 35 m, même composition que P2 = 3083.05 €. Pose cuivre non incluse : MO PROSYB à ajouter.
| Fourniture, pose et raccordement borne WiFi | U | 20 | 296.11 | PRIX DE VENTE = (fourniture 160.00 € + MO 45.00 € [0.75 h Mont, 0.25 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 7 | 13229.16 | PRIX DE VENTE = (fourniture 8858.65 € + MO 300.00 € [3 h Mont, 3 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule SONEPAR offre 0014640130 du 16/10/2026 (valable 31/10/2026), prix par salle : écran 86" 4K iiyama LH8665UHSB-B1 (2 188,50 €) + chariot mobile Chief Voyager LSCUW (920,00 €) + étagère Chief SCSSW (216,00 €) + barre visio Logitech Rally Bar (3 400,00 €) + micro LOG025 (252,00 €) + lecteur Navori StiX 3800 (450,00 €) + licence Navori PRD-1011571 (450,00 €) + switch PoE 8 ports TP-Link SG2210MP (164,19 €) + cordons HDMI 10 m (42,89 €) et 2 m (11,58 €) + D3E (1,49 €) + quote-part port (6,00 €) = 8 102,65 €. À RECOTER : micro coté = micro d'extension MeetUp, NON compatible Rally Bar (doc. Logitech) ; le DCE demande 5 micros, mémoire = 4 Logitech Rally Mic Pod 989-000430 (maximum Rally Bar) → demander prix Sonepar. Chariot Chief annoncé 50-85", écran 86"/49 kg (charge 79 kg OK) : compatibilité à faire valider. Variante Rally Bar Huddle (1 850 €) non retenue. Pose/câblage/paramétrage/MO à ajouter.
| Recettage cuivre | Ens | 1 | 918.67 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 636.00 € [10.6 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Certification cuivre classe EA non chiffrée par Octet Plus : PROSYB ou demande complémentaire.
Informatique chantier
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur secondaire bâtiments annexes | U | 2 | 1479 | PRIX DE VENTE = (fourniture 753.92 € + MO 270.00 € [3.75 h Mont, 2 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), par annexe : liaison OS2 12 brins ≈ 150 ml avec tiroir, fusion, tests = 753.92 €. Coffret IP55 fourni et posé par SPIE (retiré du devis Octet Plus). Switch fourni par EXYTE.
| Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP bâtiments techniques & extérieurs | U | 30 | 214.8 | PRIX DE VENTE = (fourniture 48.71 € + MO 100.00 € [2.5 h Mont]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), par liaison : câble Cat. 6A F/FTP ≈ 60 m + 2 noyaux + plastron + 2 cordons + quote-part platines = 48.71 €. Câble intérieur LSFROH : prévoir fourreau/protection pour les parcours extérieurs. Pose non incluse.
| Recettage cuivre | Ens | 1 | 390 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 270.00 € [4.5 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Certification cuivre non chiffrée par Octet Plus.
Afficheurs chantier
| Fourniture, pose et raccordement afficheurs chantier extérieur + Support | U | 6 | 8605.73 | PRIX DE VENTE = (fourniture 5627.81 € + MO 330.00 € [6 h Mont, 1.5 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule SONEPAR offre 0014640130 du 16/10/2026, prix par afficheur : écran extérieur Samsung OHDX 55" LH55OHDEBGBXEN (3 500 cd/m², IP56) (3 752,00 €) + lecteur Navori StiX 3800 (450,00 €) + licence Navori (450,00 €) + switch PoE TP-Link SG2210MP (164,19 €) + cordon HDMI 2 m (11,58 €) + D3E (0,04 €) + quote-part port (25,00 €) = 4 852,81 €. SUPPORTS NON CHIFFRÉS (prix attendu Sonepar début de semaine) : 3 totems ERARD PRO OUTDOOH réf. 665155 (prévu pour OH55F, écran en portrait — compatibilité OHDX à confirmer par ERARD) + 3 bras muraux orientables antivol. Pose/MO à ajouter.
| Paramétrage | Ens | 1 | 4275.56 | PRIX DE VENTE = (fourniture 1100.00 € + MO 1860.00 € [16 h Tech, 12 h BE]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Licences Navori incluses dans la ligne afficheurs (et salles). Serveur de diffusion Navori QL sur site (baie Hub 1) NON chiffré par Sonepar : PC serveur + éventuelle licence serveur à chiffrer ; durée licence PRD-1011571 (perpétuelle sur site ou abonnement) à confirmer. Paramétrage, charte et formation = MO PROSYB à ajouter.
4.1 | Phase 4 (17 mois)
Informatique cœur de réseau
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 3 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 1350.34 | PRIX DE VENTE = (fourniture 634.85 € + MO 300.00 € [5 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), baie 42U 800×800 + bandeau 8 PC = 634.85 €. Switch fourni par EXYTE.
| Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteur principal poste énergie Hub 3 | Ens | 1 | 1305.66 | PRIX DE VENTE = (fourniture 753.92 € + MO 150.00 € [3.75 h Mont]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), liaison OS2 12 brins ≈ 150 ml + tiroirs, fusion, tests = 753.92 €.
| Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires A (Ilots 1 à 10) | Ens | 1 | 1470.73 | PRIX DE VENTE = (fourniture 818.20 € + MO 200.00 € [5 h Mont]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), liaison OS2 12 brins ≈ 200 ml + tiroirs, fusion, tests = 818.20 €.
| Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires B (Ilots 11 à 20) | Ens | 1 | 1470.73 | PRIX DE VENTE = (fourniture 818.20 € + MO 200.00 € [5 h Mont]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), liaison OS2 12 brins ≈ 200 ml + tiroirs, fusion, tests = 818.20 €.
| Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1 | 2253.33 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 1560.00 € [16 h Tech, 8 h BE]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Test de réfléctométrie | Ens | 1 | 0 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 0.00 € [sans MO]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Tests fibre P4 inclus dans les lignes fibre (prestation Octet Plus en 4 phases).
Informatique îlots 1 à 20
| Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaires base vie phase 4 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | U | 2 | 1350.34 | PRIX DE VENTE = (fourniture 634.85 € + MO 300.00 € [5 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), par répartiteur : baie 42U 800×800 + bandeau 8 PC = 634.85 €. Switchs fournis par EXYTE.
| Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP répartiteur informatique secondaire vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 18 prises RJ45 par îlot, soit 360 prises RJ45 | Ens | 1 | 41659.84 | PRIX DE VENTE = (fourniture 11561.43 € + MO 17280.00 € [432 h Mont]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture Octet Plus devis DE044128 du 15/10/2026 (ZVK EasyLan, garantie système 25 ans ; baies LIEN'K), 360 liens Cat. 6A F/FTP ≈ 35 m, même composition = 11561.43 €. Pose cuivre non incluse : MO PROSYB à ajouter.
| Pose et raccordement borne WiFi | U | 60 | 65 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 45.00 € [0.75 h Mont, 0.25 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Recettage cuivre | Ens | 1 | 3293.33 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 2280.00 € [38 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Certification cuivre non chiffrée par Octet Plus.
5 | SECURITE SSI
5.1 | Phase 2 (2 mois)
| Fourniture, pose et raccordement coffret report de contact SSI poste de garde principal | Ens | 1 | 2901.19 | PRIX DE VENTE = (fourniture 1900.00 € + MO 248.00 € [4 h SSI]) × k 1.3506. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes BAAS SSI îlots 1 et 2, poste de garde, poste énergie Hub 1 | Ens | 1 | 7501.51 | PRIX DE VENTE = (fourniture 3948.00 € + MO 1606.00 € [32.4 h Mont, 5 h SSI]) × k 1.3506. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI poste de garde, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 777.16 | PRIX DE VENTE = (fourniture 327.40 € + MO 248.00 € [4 h SSI]) × k 1.3506. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 (177 €) + 1 DM 4710R1 (23,40 €) + capot CPDM (4 €) + télécommande TMS-300 (98 €) + frais de port (25 €) - pose/câblage/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 1, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 743.4 | PRIX DE VENTE = (fourniture 302.40 € + MO 248.00 € [4 h SSI]) × k 1.3506. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 (177 €) + 1 DM 4710R1 (23,40 €) + capot CPDM (4 €) + télécommande TMS-300 (98 €) - pose/câblage/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 2, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 901.15 | PRIX DE VENTE = (fourniture 357.20 € + MO 310.00 € [5 h SSI]) × k 1.3506. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 (177 €) + 3 DM 4710R1 (70,20 €) + 3 capots CPDM (12 €) + télécommande TMS-300 (98 €) - pose/câblage/MO à ajouter
Hors lot | Fourniture, pose et raccordement centrale type 4 SSI Ilots 1 et 2, y compris déclencheurs manuels et sirenes
| Fourniture, pose et raccordement déclencheurs manuels chantier | Ens | 1 | 7887.79 | PRIX DE VENTE = (fourniture 3168.00 € + MO 2672.00 € [54.4 h Mont, 8 h SSI]) × k 1.3506. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : 16 DM étanches IP65 4713R1C avec capot à 86 € (implantation PROSYB : 4 accès, 4 zones, 8 en périphérie du bâtiment) - pose/câblage/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement diffuseurs sonores chantier | Ens | 1 | 8039.06 | PRIX DE VENTE = (fourniture 3948.00 € + MO 2004.00 € [40.8 h Mont, 6 h SSI]) × k 1.3506. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : 12 équipements d'alarme sonores et lumineux CONCEPT 3 (BAAS Ma, IP45) à 177 € utilisés comme diffuseurs chantier - pose/câblage/MO à ajouter ; IP45 à protéger des intempéries (pose sous abri)
| Paramétrage et mise en service | Ens | 1 | 1480.31 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 1096.00 € [8 h SSI, 8 h BE]) × k 1.3506. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
5.2 | Phase 3 (5 mois)
| Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers centrales SSI îlots 3 à 10 | Ens | 1 | 11745.25 | PRIX DE VENTE = (fourniture 5800.00 € + MO 2896.00 € [60 h Mont, 8 h SSI]) × k 1.3506. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
Hors lot | Fourniture, pose et raccordement centrale type 4 SSI Ilots 3 à 10, y compris déclencheurs manuels et sirenes
| Paramétrage et mise en service | Ens | 1 | 705.04 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 522.00 € [6 h SSI, 2 h BE]) × k 1.3506. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
5.3 | Phase 4 (17 mois)
| Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 3, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 743.4 | PRIX DE VENTE = (fourniture 302.40 € + MO 248.00 € [4 h SSI]) × k 1.3506. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule AVISS devis AE2610CO901 v2 du 13/10/2026 : CONCEPT 3 (177 €) + 1 DM 4710R1 (23,40 €) + capot CPDM (4 €) + télécommande TMS-300 (98 €) - pose/câblage/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes Type 3 SSI îlots 1 à 20, poste énergie Hub 3 | Ens | 1 | 17950.13 | PRIX DE VENTE = (fourniture 9050.00 € + MO 4240.00 € [75 h Mont, 20 h SSI]) × k 1.3506. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
Hors lot | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Ilots 1 à 20, y compris déclencheurs manuels et sirenes
| Paramétrage et mise en service | Ens | 1 | 1075.12 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 796.00 € [8 h SSI, 4 h BE]) × k 1.3506. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
6 | VIDEOSURVEILLANCE
6.1 | Phase 3 (5 mois)
LOT GC | Réalisation massif support candélabres pour mât caméra | U | 28 |  | Hors PROSYB (lot GC).
| Fourniture, pose et raccordement caméra fixe + mât (28 Caméras), avec maillage zone chantier + périphérie y compris intrusion marque HIKVISION | U | 28 | 941.98 | PRIX DE VENTE = (fourniture 442.14 € + MO 210.00 € [4.5 h Mont, 0.5 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture seule CCF devis 313371 du 12/10/2026 (caméra IP Bullet 4MP HIKVISION, 142,14€/u) - pose/mât/MO à ajouter
| Fourniture, pose et raccordement liaison RJ45 CAT6A F/STP POE pour alimentation caméras + switchs industriels rail DIN de vidéoprotection dans coffrets de zone (coffrets fournis et posés par SPIE) | Ens | 1 | 18219.64 | PRIX DE VENTE = (fourniture 9413.60 € + MO 3200.00 € [56 h Mont, 16 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture CCF devis 313371 du 12/10/2026 : 8 switchs industriels PoE rail DIN (3644,56€) + modules alim 48VDC (1874,88€) + boîtiers optiques rail DIN (307,68€) + modules SFP (870,48€). AUCUNE enveloppe/coffret extérieur à prévoir : coffret électrique fourni et posé par SPIE (lot élec, Ahmed 16/10/2026) ; PROSYB y amène fibre + liaisons caméras et installe le matériel. Pose/MO à ajouter.
| Enregistreur NVR marque HIKVISION | Ens | 1 | 3513.06 | PRIX DE VENTE = (fourniture 2252.12 € + MO 180.00 € [3 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture CCF devis 313371 du 12/10/2026 : NVR 32 canaux (706,67€) + HDD 20TB (1545,45€)
| Paramétrage / Logiciel (analyse comportementale et port des EPI, intrusion périphérique) | Ens | 1 | 6635.45 | PRIX DE VENTE = (fourniture 933.77 € + MO 3660.00 € [36 h Tech, 20 h BE]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture : Fourniture CCF devis 313371 du 12/10/2026 : unité de supervision PCAM Inspiron 13 (933,77€)
| Recettage cuivre | Ens | 1 | 433.33 | PRIX DE VENTE = (fourniture 0.00 € + MO 300.00 € [5 h Tech]) × k 1.4444. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
7 | GTB / GTE
| Fourniture, pose et raccordement automate WAGO avec interface Ethernet modbus TCP/IP TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3 | 1444.44 | PRIX DE VENTE = (fourniture 820.00 € + MO 180.00 € [3 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Fourniture, pose et raccordement alimentation automate WAGO | U | 3 | 260 | PRIX DE VENTE = (fourniture 150.00 € + MO 30.00 € [0.5 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Fourniture, pose et raccordement liaison WAGO vers switch GTB | U | 3 | 101.11 | PRIX DE VENTE = (fourniture 30.00 € + MO 40.00 € [1 h Mont]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Fourniture, pose et raccordement liaison interne contacts SD vers automate WAGO dans les TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3 | 491.11 | PRIX DE VENTE = (fourniture 80.00 € + MO 260.00 € [5 h Mont, 1 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Fourniture, pose et raccordement liaison interne compteur d'énergie TGBT Hub 1, 2 et 3 vers automate WAGO | U | 3 | 260 | PRIX DE VENTE = (fourniture 40.00 € + MO 140.00 € [2 h Mont, 1 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Fourniture, pose et raccordement ordinateur fixe avec 2 écrans au niveau du poste de garde | U | 1 | 1921.11 | PRIX DE VENTE = (fourniture 1150.00 € + MO 180.00 € [3 h Tech]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :
| Paramétrage / Logiciel avec historisation (Licence, dashboards consos, alertes SMS/Mail) | Ens | 1 | 5561.11 | PRIX DE VENTE = (fourniture 250.00 € + MO 3600.00 € [40 h Tech, 16 h BE]) × k 1.4444. Fourniture ajoutée estimative. Détail : onglet « Détail chiffrage ». ¦ Source fourniture :

## Détail chiffrage
Ligne | Lot | Désignation | U | Qté | Fourn. devis PR/u | Fourn. ajoutée PR/u | h Monteur/u | h Tech CFA/u | h Tech SSI/u | h BE/u | MO PR/u | PR/u | Coef. k | PV/u | PV total | PR total | Hypothèses MO et fournitures ajoutées
5 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 1, incluant switch PoE (switch d'agrégation vidéoprotection fourni par PROSYB) | Ens | 1 | 1420.88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 | 1720.88 | 1.4444 | 2485.72 | 2485.72 | 1720.88 | Pose baie 42U + équipement (4 h, réf. baie GTB SAFRAN) + pose switch L3 (1 h) ; paramétrage en ligne 14
6 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 2 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 634.85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 | 934.85 | 1.4444 | 1350.34 | 1350.34 | 934.85 | Pose baie 42U + équipement (4 h) + pose switch EXYTE (1 h)
7 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 1 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1.4444 | 173.33 | 173.33 | 120 | Intégration tiroir optique, panneau et switch EXYTE dans coffret SPIE (réf. coffret Vaires 2 h)
8 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 2 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1.4444 | 173.33 | 173.33 | 120 | Idem Est 1
9 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Est 3 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1.4444 | 173.33 | 173.33 | 120 | Idem Est 1
10 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 1 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1.4444 | 173.33 | 173.33 | 120 | Idem Est 1
11 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaire Ouest 2 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1.4444 | 173.33 | 173.33 | 120 | Idem Est 1
12 | 4 | Fourniture, pose et raccordement boucle fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteurs secondaires Est 1, Est 2, Ouest 1, Ouest 2 et Ouest 3 | Ens | 1 | 7094.92 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 9994.92 | 1.4444 | 14437.11 | 14437.11 | 9994.92 | Tirage fibre en fourreaux 2 900 ml à 2,5 h/100 ml (hypothèse optimiste, gros tronçons) ; fusion et tests par Octet Plus
13 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaison fibre OS2 12 brins autocicatrisante depuis le répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers le répartiteur princiapl Hub 2 | Ens | 1 | 1139.63 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1589.63 | 1.4444 | 2296.13 | 2296.13 | 1589.63 | Tirage 450 ml à 2,5 h/100 ml
14 | 4 | Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 2400 | 2400 | 1.4444 | 3466.67 | 3466.67 | 2400 | Paramétrage P2 : switch L3 3 h + Hub 2 3 h + 5 secondaires × 1,5 h (réf. Vaires) + anneau/VLAN/supervision 6 h ; BE : plan d'adressage, VLAN, synoptiques, DOE IT (16 h)
15 | 4 | Test de réfléctométrie | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | Réflectométrie/photométrie réalisée par Octet Plus (incluse dans les lignes fibre)
17 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaison cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 24 prises RJ45 au total | Ens | 1 | 770.76 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 1922.76 | 1.4444 | 2777.32 | 2777.32 | 1922.76 | 24 liens × 1,2 h (réf. Vaires 1,5 h/lien RJ45 30 m, optimisé en volume)
18 | 4 | Pose et raccordement borne WiFi | U | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1.4444 | 65 | 260 | 180 | 4 bornes × (0,75 h monteur + 0,25 h tech) (réf. Vaires 1 h + 0,5 h, optimisé)
19 | 4 | Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 3 | 8102.65 | 756 | 3 | 3 | 0 | 0 | 300 | 9158.65 | 1.4444 | 13229.16 | 39687.48 | 27475.95 | Fourniture ajoutée : 3 Rally Mic Pod supplémentaires × 252 € (estimatif, à recoter Sonepar : 4 Mic Pod/salle). MO : montage chariot + écran 86" à 2 (3 h), câblage barre/micros/lecteur/switch (2 h), essais Teams/USB (1 h)
20 | 4 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 204 | 204 | 1.4444 | 294.67 | 294.67 | 204 | Certification classe EA : 24 liens × 0,1 h + rapport 1 h (certificateur PROSYB supposé disponible)
25 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaisons cuivre répartiteur informatique principal vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 12 prises RJ45 par îlot, soit 96 prises RJ45 au total | Ens | 1 | 3083.05 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 7691.05 | 1.4444 | 11109.29 | 11109.29 | 7691.05 | 96 liens × 1,2 h
26 | 4 | Fourniture, pose et raccordement borne WiFi | U | 20 | 0 | 160 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 45 | 205 | 1.4444 | 296.11 | 5922.2 | 4100 | Fourniture borne Wi-Fi 6 PoE type Ubiquiti U6 Pro 160 € (estimatif, prix budgétaire de repli) ; pose 0,75 h + 0,25 h
27 | 4 | Fourniture, pose et raccordement équipements audiovisuel salle de réunion (Un écran 85" par salle de réunion, avec enceinte caméra combinée + kit 5x micros déportés connectés) | U | 7 | 8102.65 | 756 | 3 | 3 | 0 | 0 | 300 | 9158.65 | 1.4444 | 13229.16 | 92604.12 | 64110.55 | Idem P2
28 | 4 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 636 | 636 | 1.4444 | 918.67 | 918.67 | 636 | Certification 96 liens × 0,1 h + rapport 1 h
30 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur secondaire bâtiments annexes | U | 2 | 753.92 | 0 | 3.75 | 2 | 0 | 0 | 270 | 1023.92 | 1.4444 | 1479 | 2958 | 2047.84 | Par annexe : tirage fibre 150 ml (3,75 h) + intégration dans coffret SPIE (2 h)
31 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP bâtiments techniques & extérieurs | U | 30 | 48.71 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 148.71 | 1.4444 | 214.8 | 6444 | 4461.3 | Par liaison extérieure ≈ 60 m sous fourreau : 2,5 h (réf. ECLAIRION 2,5 h + 0,5 h pour ≤ 30 m, optimisé) ; test en ligne 32
32 | 4 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 270 | 270 | 1.4444 | 390 | 390 | 270 | Certification 30 liaisons × 0,15 h
34 | 4 | Fourniture, pose et raccordement afficheurs chantier extérieur + Support | U | 6 | 4852.81 | 775 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 330 | 5957.81 | 1.4444 | 8605.73 | 51634.38 | 35746.86 | Fourniture ajoutée : supports (3 bras muraux antivol 250 € + 3 totems ERARD ≈ 1 300 €) moyenne 775 €/u (estimatif, prix Sonepar attendu). MO : mural 4 h / totem 8 h à 2 (moy. 6 h) + raccordement et mise en service 1,5 h (réf. estimation afficheurs 10/10, optimisée)
35 | 4 | Paramétrage | Ens | 1 | 0 | 1100 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1860 | 2960 | 1.4444 | 4275.56 | 4275.56 | 2960 | Serveur de diffusion Navori QL sur site 1 100 € (estimatif). Paramétrage serveur, 16 lecteurs, groupes, alerte prioritaire, programmation (16 h) ; BE : charte + 10 modèles de contenus FR/EN, formation EXYTE ½ j, DOE (12 h)
38 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique principal dans poste énergie Hub 3 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | Ens | 1 | 634.85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 | 934.85 | 1.4444 | 1350.34 | 1350.34 | 934.85 | Pose baie 42U + switch EXYTE
39 | 4 | Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 1 vers répartiteur principal poste énergie Hub 3 | Ens | 1 | 753.92 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 903.92 | 1.4444 | 1305.66 | 1305.66 | 903.92 | Tirage 150 ml
40 | 4 | Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires A (Ilots 1 à 10) | Ens | 1 | 818.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1018.2 | 1.4444 | 1470.73 | 1470.73 | 1018.2 | Tirage 200 ml
41 | 4 | Fourniture, pose et raccordement fibre OS2 12 brins depuis répartiteur principal poste énergie Hub 3 vers répartiteurs secondaires B (Ilots 11 à 20) | Ens | 1 | 818.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1018.2 | 1.4444 | 1470.73 | 1470.73 | 1018.2 | Tirage 200 ml
42 | 4 | Paramétrage équipements informatiques | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1560 | 1560 | 1.4444 | 2253.33 | 2253.33 | 1560 | Paramétrage P4 : cœur Hub 3 (3 h) + piles d'accès A/B (≈ 8 switchs × 1,5 h) + bascule ; BE : mise à jour adressage, synoptiques, DOE
43 | 4 | Test de réfléctométrie | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | Tests fibre P4 par Octet Plus
45 | 4 | Fourniture, pose et raccordement répartiteur informatique secondaires base vie phase 4 — switch fourni par EXYTE, pose et paramétrage PROSYB | U | 2 | 634.85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 | 934.85 | 1.4444 | 1350.34 | 2700.68 | 1869.7 | Par répartiteur : pose baie 42U + équipement + switchs EXYTE
46 | 4 | Fourniture, pose et raccordement liaisons RJ45 CAT6A F/STP répartiteur informatique secondaire vers équipements (postes de travail CAD + bornes WiFi), 18 prises RJ45 par îlot, soit 360 prises RJ45 | Ens | 1 | 11561.43 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 17280 | 28841.43 | 1.4444 | 41659.84 | 41659.84 | 28841.43 | 360 liens × 1,2 h
47 | 4 | Pose et raccordement borne WiFi | U | 60 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1.4444 | 65 | 3900 | 2700 | 60 bornes × (0,75 h + 0,25 h)
48 | 4 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2280 | 2280 | 1.4444 | 3293.33 | 3293.33 | 2280 | Certification 360 liens × 0,1 h + rapports 2 h
52 | 5 | Fourniture, pose et raccordement coffret report de contact SSI poste de garde principal | Ens | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 4 | 0 | 248 | 2148 | 1.3506 | 2901.19 | 2901.19 | 2148 | Coffret de reports ≈ 30 contacts type SREI CA32 1 900 € (estimatif, prix budgétaire de repli) ; pose et câblage interne 4 h
53 | 5 | Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes BAAS SSI îlots 1 et 2, poste de garde, poste énergie Hub 1 | Ens | 1 | 0 | 3948 | 32.4 | 0 | 5 | 0 | 1606 | 5554 | 1.3506 | 7501.51 | 7501.51 | 5554 | CR1-C1 estimatif : îlots 1-2 2 × 200 m 5G1,5 (2,90 €/m) + Hub 1 220 m et Hub 2 450 m 7G1,5 (4,10 €/m) + PG 10 m ; tirage 1 080 m à 3 h/100 m + 5 raccordements
54 | 5 | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI poste de garde, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 327.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 248 | 575.4 | 1.3506 | 777.16 | 777.16 | 575.4 | Pose centrale type 3 + DM + télécommande, câblage
55 | 5 | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 1, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 248 | 550.4 | 1.3506 | 743.4 | 743.4 | 550.4 | Idem PG
56 | 5 | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 2, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 357.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 310 | 667.2 | 1.3506 | 901.15 | 901.15 | 667.2 | Idem + 2 DM supplémentaires
58 | 5 | Fourniture, pose et raccordement déclencheurs manuels chantier | Ens | 1 | 1376 | 1792 | 54.4 | 0 | 8 | 0 | 2672 | 5840 | 1.3506 | 7887.79 | 7887.79 | 5840 | 16 DM chantier : CR1-C1 2×1,5 ≈ 80 m/DM à 1,40 €/m (estimatif) ; tirage 1 280 m à 3 h/100 m (38,4 h) + pose 1 h/DM ; raccordement 0,5 h/DM
59 | 5 | Fourniture, pose et raccordement diffuseurs sonores chantier | Ens | 1 | 2124 | 1824 | 40.8 | 0 | 6 | 0 | 2004 | 5952 | 1.3506 | 8039.06 | 8039.06 | 5952 | 12 diffuseurs : CR1-C1 3G1,5 ≈ 80 m à 1,90 €/m (estimatif) ; tirage 960 m (28,8 h) + pose sous abri 1 h/u ; raccordement 0,5 h/u
60 | 5 | Paramétrage et mise en service | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1096 | 1096 | 1.3506 | 1480.31 | 1480.31 | 1096 | Programmation centrales P2, essais avec PV ; BE : synoptique d'exécution, repérage, DOE SSI
62 | 5 | Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers centrales SSI îlots 3 à 10 | Ens | 1 | 0 | 5800 | 60 | 0 | 8 | 0 | 2896 | 8696 | 1.3506 | 11745.25 | 11745.25 | 8696 | Îlots 3-10 : 8 × ≈ 250 m 5G1,5 = 2 000 m à 2,90 €/m (estimatif) ; tirage 3 h/100 m + 8 raccordements
64 | 5 | Paramétrage et mise en service | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 522 | 522 | 1.3506 | 705.04 | 705.04 | 522 | Essais reports îlots 3-10, PV ; mise à jour synoptique
66 | 5 | Fourniture, pose et raccordement centrale type 3 SSI Poste Energie Hub 3, y compris déclencheurs manuels et sirenes | Ens | 1 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 248 | 550.4 | 1.3506 | 743.4 | 743.4 | 550.4 | Pose centrale type 3 Hub 3
67 | 5 | Fourniture, pose et raccordement liaisons coffret report de contact SSI vers alarmes Type 3 SSI îlots 1 à 20, poste énergie Hub 3 | Ens | 1 | 0 | 9050 | 75 | 0 | 20 | 0 | 4240 | 13290 | 1.3506 | 17950.13 | 17950.13 | 13290 | P4 estimatif : 3 câbles 7G1,5 × 400 m vers DC11 + 20 × 50 m 5G1,5 + Hub 3 300 m 7G1,5 ; tirage 2 500 m à 3 h/100 m + 20 raccordements
69 | 5 | Paramétrage et mise en service | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 796 | 796 | 1.3506 | 1075.12 | 1075.12 | 796 | Programmation P4, essais 20 reports + Hub 3, PV ; BE : synoptique P4, DOE
74 | 6 | Fourniture, pose et raccordement caméra fixe + mât (28 Caméras), avec maillage zone chantier + périphérie y compris intrusion marque HIKVISION | U | 28 | 142.14 | 300 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 210 | 652.14 | 1.4444 | 941.98 | 26375.44 | 18259.92 | Fourniture ajoutée : mât acier galva ≈ 6 m 300 €/u (estimatif, non chiffré au devis CCF ; massif au lot GC). MO : pose mât 1,5 h + caméra en hauteur 2,5 h + raccordement 0,5 h + 0,5 h (réf. ECLAIRION 2 h + 0,5 + 0,5) ; nacelle non comptée (hypothèse optimiste : nacelle chantier EXYTE)
75 | 6 | Fourniture, pose et raccordement liaison RJ45 CAT6A F/STP POE pour alimentation caméras + switchs industriels rail DIN de vidéoprotection dans coffrets de zone (coffrets fournis et posés par SPIE) | Ens | 1 | 6697.6 | 2716 | 56 | 16 | 0 | 0 | 3200 | 12613.6 | 1.4444 | 18219.64 | 18219.64 | 12613.6 | Fourniture ajoutée : 28 liaisons Cat. 6A extérieures ≈ 50 m à 1,70 €/m + connecteurs (estimatif). MO : 28 liaisons × 2 h + 8 coffrets × 2 h (switch, alim 48 V, boîtier optique)
76 | 6 | Enregistreur NVR marque HIKVISION | Ens | 1 | 2252.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 2432.12 | 1.4444 | 3513.06 | 3513.06 | 2432.12 | Pose NVR + disque en baie Hub 1
77 | 6 | Paramétrage / Logiciel (analyse comportementale et port des EPI, intrusion périphérique) | Ens | 1 | 933.77 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 3660 | 4593.77 | 1.4444 | 6635.45 | 6635.45 | 4593.77 | Paramétrage NVR/iVMS 8 h + 28 caméras × 1 h (analyse intrusion/EPI) (réf. ECLAIRION 1,5 h/cam, optimisé) ; BE : étude de couverture, zones, RGPD 16 h + DOE 4 h
78 | 6 | Recettage cuivre | Ens | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 | 300 | 1.4444 | 433.33 | 433.33 | 300 | Recette 28 liaisons × 0,1 h + PV 2 h
81 | 7 | Fourniture, pose et raccordement automate WAGO avec interface Ethernet modbus TCP/IP TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3 | 0 | 820 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 1000 | 1.4444 | 1444.44 | 4333.32 | 3000 | PROVISOIRE (offre Aetherys attendue) : WAGO CC100 751-9301 580 € + 2 modules 16 entrées ≈ 120 € (estimatif) ; pose en TGBT 3 h
82 | 7 | Fourniture, pose et raccordement alimentation automate WAGO | U | 3 | 0 | 150 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 180 | 1.4444 | 260 | 780 | 540 | PROVISOIRE : alimentation 24 V 787-1622 150 € ; pose 0,5 h (réf. SAFRAN)
83 | 7 | Fourniture, pose et raccordement liaison WAGO vers switch GTB | U | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | 1.4444 | 101.11 | 303.33 | 210 | Cordon/liaison Cat. 6A vers switch terrain
84 | 7 | Fourniture, pose et raccordement liaison interne contacts SD vers automate WAGO dans les TGBT Hub 1, Hub 2 et Hub 3 | U | 3 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 260 | 340 | 1.4444 | 491.11 | 1473.33 | 1020 | ≈ 20 contacts SD/TOR par TGBT × 0,25 h + contrôle ; fils et borniers 80 €
85 | 7 | Fourniture, pose et raccordement liaison interne compteur d'énergie TGBT Hub 1, 2 et 3 vers automate WAGO | U | 3 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | 180 | 1.4444 | 260 | 780 | 540 | Bus RS485 2 compteurs ≈ 30 m (0,07 h/ml, réf. SAFRAN) + raccordement
86 | 7 | Fourniture, pose et raccordement ordinateur fixe avec 2 écrans au niveau du poste de garde | U | 1 | 0 | 1150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 1330 | 1.4444 | 1921.11 | 1921.11 | 1330 | PROVISOIRE : PC fixe + 2 écrans 24" 1 150 € (prix budgétaire de repli) ; installation 3 h
87 | 7 | Paramétrage / Logiciel avec historisation (Licence, dashboards consos, alertes SMS/Mail) | Ens | 1 | 0 | 250 | 0 | 40 | 0 | 16 | 3600 | 3850 | 1.4444 | 5561.11 | 5561.11 | 3850 | PROVISOIRE : passerelle SMS 4G 250 € (estimatif), logiciel de supervision sans licence ; programmation 3 automates × 8 h + supervision/dashboards 12 h + essais point à point 4 h ; BE : liste des points, analyse fonctionnelle, DOE